拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆合源正达生物化学有限公司供热锅炉项目 | 胡杨河经济技术开发区 | 新疆合源正达生物化学有限公司 | 东营天玺环保科技有限公司 | 本项目总占地面积为1600m2。建设40t/h燃煤蒸汽锅炉一台、脱硫系统1套，脱硝系统1套，除尘系统1套，输煤系统1套。 本项目总投资1200万元，其中环保投资为600万元，占总投资的50%。 | - 大气防治措施： 有组织：本项目有组织废气主要为燃煤废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和林格曼黑度。锅炉产生的废气经低氮燃烧器、炉内SNCR（20%氨水）脱硝、炉外湿法氧化脱硝、布袋除尘器、湿法脱硫（单碱法）处理后经50m高排气筒DA001排放；锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值（烟尘：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：200mg/m3、汞及其化合物：0.05mg/m3、林格曼黑度：1级）。无组织：原煤破碎过程产生的粉尘通过布袋除尘器处理后无组织排放；原煤储存、装卸工序无组织排放粉尘采用全封闭煤场和喷淋降尘措施控制；粉煤灰储存、装车过程无组织排放粉尘采用密闭管道对粉煤灰进行输送，灰库定期洒水降尘措施控制；无组织颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（无组织颗粒物：1.0mg/m3）；氨储存及使用过程挥发产生的氨气无组织排放，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（无组织氨：1.5mg/m3）。 - 废水防治措施： 本项目废水主要为锅炉排污水、化水设备排水、脱硫脱硝废水和生活污水。锅炉排污水和化水设备排水回用于锅炉房煤场增湿、厂区降尘，不外排；脱硫脱硝废水沉淀处理后用于灰场洒水降尘，不外排；生活污水依托热电项目生活污水处理站，处理后回用，不外排。 （3）噪声防治措施：①在满足生产工艺要求的前提下，尽量选择低噪声、振动小的高性能设备；对高噪声设备采取必要的消声、隔声措施，以达到降低设备噪声水平的目的；②合理布局，高噪声设备集中布置并尽量远离厂界布置。③切实维持各类设备处于良好的运行状态，避免设备运转不正常时造成厂界噪声超标，加强厂内绿化，在厂界四周设置绿化带，以起到降噪的作用。 （4）固废防治措施：拟建项目固体废物主要包括炉渣、布袋除尘器截留粉煤灰、脱硫脱硝系统产生的含盐废渣、废反渗透膜、沉淀池底泥、布袋除尘器产生的废布袋、废润滑油及机油和职工生活垃圾。炉渣、粉煤灰定期外售用于建材生产；脱硫脱硝系统产生的含盐废渣送一般固废填埋场填埋；废润滑油及机油暂存在危废暂存间，委托有资质单位处置；废反渗透膜产生后由化水设备厂家负责回收；布袋除尘器产生的废布袋外售综合利用；职工生活垃圾、沉淀池底泥委托环卫部门清运处理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，危险废物贮存、转运、处置严格执行按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求。 |