胡经开审〔2021〕10号

- 关于新疆合源正达生物化学有限公司供热锅炉项目环境影响报告表的批复

新疆合源正达生物化学有限公司：

你公司《关于申请审批新疆合源正达生物化学有限公司供热锅炉项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区，中心地理坐标为：东经84°45′54.000″；北纬45°1′48.000″。项目新建40t/h燃煤蒸汽锅炉一台、脱硫系统1套，脱硝系统1套，除尘系统1套，输煤系统1套。

本项目总投资1200万元，其中环保投资为600万元，占总投资的50%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。因此，我委原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）落实大气污染防治措施。本项目有组织废气主要为燃煤废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和林格曼黑度。锅炉产生的废气经低氮燃烧器、炉内SNCR（20%氨水）脱硝、炉外湿法氧化脱硝、布袋除尘器、湿法脱硫（单碱法）处理后经50m高排气筒DA001排放；锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值（烟尘：30mg/m³、二氧化硫：200mg/m³、氮氧化物：200mg/m³、汞及其化合物：0.05mg/m³、林格曼黑度：≤1）。原煤破碎过程产生的粉尘通过布袋除尘器处理后无组织排放；原煤储存、装卸工序无组织排放粉尘采用全封闭煤场和喷淋降尘措施控制；粉煤灰储存、装车过程无组织排放粉尘采用密闭管道对粉煤灰进行输送，灰库定期洒水降尘措≤施控制；无组织颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（无组织颗粒物：1.0mg/m³）；氨储存及使用过程挥发产生的氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（无组织氨：1.5mg/m³）。

（二）落实水污染防治措施。本项目废水主要为锅炉排污水、化水设备排水、脱硫脱硝废水和生活污水。锅炉排污水和化水设备排水回用于锅炉房煤场增湿、厂区降尘，不外排；脱硫脱硝废水沉淀处理后用于灰场洒水降尘，不外排；生活污水依托热电项目生活污水处理站处理后回用，不外排。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。项目投运后产生炉渣、粉煤灰定期外售用于建材生产；脱硫脱硝系统产生的含盐废渣送一般固废填埋场填埋；废润滑油及机油暂存在危废暂存间，委托有资质单位处置；废反渗透膜产生后由厂家回收；布袋除尘器产生的废布袋外售综合利用；职工生活垃圾、沉淀池底泥由环卫部门定期清运处理。

危废贮存、转运、处置严格执行按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求。

（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（六）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护 ”三同时”制度。项目建成后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、本项目为五五工业园北区2×40兆瓦背压热电项目的备用锅炉，临时设置使用，热电项目建成投运后，本项目锅炉及其配套设施停止运行。

六、我委委托开发区规划建设（环保）局组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送胡杨河经济技术开发区规划建设（环保）局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

胡杨河经济技术开发区管理委员会

2021年9月27日

胡杨河经济技术开发区管理委员会办公室     2021年9月27 日印发