拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆合源正达生物化学有限公司精细化工循环经济产业园项目（一期）—110kV变电站及线路工程 | 第七师胡杨河经济技术开发区北区新疆合源正达生物化学有限公司精细化工循环经济产业园内 | 新疆合源正达生物化学有限公司 | 新疆天辰环境技术有限公司 | 本项目主要建设内容：新建110kV变电站一座，输电线路2.66km及配套设施，包括：1）主变压器设计为3×63MKVA，本工程建设为2×63MKVA；2）110kV配电装置，双母线接线，采用室内GIS配电装置；3）10kV配电装置，馈线40回，单母线分段接线，对应变压器设置3套接地消弧装置，6套无功补偿装置；4）避雷针3座，高30m；5）110kVGIS配电室为钢筋混凝土框架结构，建筑面积598m2；6）110kV电容器室为钢筋混凝土框架结构，建筑面积246.48m2；7）110kV综合配电室为钢筋混凝土框架结构，建筑面积为723.01m2；8）新建输电线路2.66km，起止路线为胡杨河经济技术开发区北区220kV变电站至合源正达110kV变电站，采用双回路架空架设，无电缆敷设，导线采用2*JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，地线随新建杆塔架设2根OPGW-24B1-100光缆；9）本工程共使用双回路铁塔12基，双回路钢管杆3基；其中双回路直线铁塔7基，双回路耐张铁塔5基；双回路直线钢管杆1基，双回路耐张钢管杆2基。 工程总投资1200万元，其中环保投资40万元，环保投资占比3.33%。 | - 1、施工期：本项目位于第七师胡杨河经济技术开发区北区新疆合源正达生物化学有限公司精细化工循环经济产业园内，本项目新建的110kV变电站及配套输变电线路，主要服务保障于新疆合源正达生物化学有限公司精细化工循环经济产业园项目（一期）稳定用电。根据现场勘查，本工程现已建成投入运行。根据调查，项目施工过程中临时生产生活区均布置在永久用地范围内，未新增临时用地，项目未设置取料场及永久弃渣场，调查过程中施工迹地已恢复完善，无遗留施工期环境问题。 - 2、运营期：1）生态：本工程110kV变电站及架空线路塔基永久占地占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能，本工程站址位于人类活动较为频繁区域，无大型野生动物活动。本工程建设投运对原生态景观具有一定的改变，主要表现在变电站永久占地、杆塔及输电线路的架设。由于输电线路杆塔占地面积较小，对原有自然背景的景观元素影响较小。2）大气：本项目为110kV变电站及输变电线路项目，为无人值守站，项目110kV变电站和输电线路在运行期，无工艺废气产生。3）水环境：本项目为110kV变电站及输变电线路项目，为无人值守站，项目110kV变电站和输电线路在运行期，无废水产生排放。4）声环境：本项目为输变电项目，运行过程中主要噪声源为主变压器及输电线路噪声，变电站选取了低噪声主变，合理布置了站内电气设备及配电装置。优化输电线路的导线特性，选用的导线质量符合国家相关标准要求。5）固废：废变压器油：在主变压器底部设有贮油坑，坑底设有排油管，排入事故油池中，事故油池有效容积约为38m3，满足可容纳单台主变一次全部排油量的标准要求，收集后委托有资质单位收运处置。废铅酸蓄电池：更换的废铅酸蓄电池依托新疆合源正达生物化学有限公司危废暂存间，暂存后交由有相关资质单位进行回收处置。6）电磁：工程110kV变电站及输电线路运营过程中会产生电磁影响，本工程线路工频电磁场强满足《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）相关要求，线路穿越公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响。设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。工程建成后需进行竣工环保验收，若出现工频电场强度因畸变等因素超标，应分析原因后采取屏蔽。制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。 |