拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新春公司八号注汽站 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市一二八团胡杨河市春风油田排601区块内 | 新疆润达环保科技有限公司 | 新疆中天聚能环境科技有限公司 | 本项目总占地面积4.4326hm2，总建筑面积9572.54m2，建设1台75t/h亚临界循环流化床蒸汽锅炉岛，配套建设燃料输送、除灰、除渣、软化水、SNCR脱硝、炉内脱硫、综合楼等辅助设施，锅炉生产的蒸汽用于附近油田油井注汽。总投资30000万元，其中环保投资估算为228万元，约占总投资0.76%。 | 1生态环境影响分析及保护措施 无 2大气环境影响分析及污染防治措施 本项目燃料煤采用封闭式厂房贮存且受煤坑位于储煤仓库库房内，项目渣库、灰库均为封闭式，破碎筛分设置在厂房内且对产生粉尘采用集气罩收集后经布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒排放。另外，针对本项目各产尘点，配套洒水降尘措施。 项目储油罐及氨水罐均为密封式且按照项目需求按照设计要求进行设计，厂区设计绿化6738.3m2（15.4%），道路采用混凝土硬化结构，后期运行过程将进行定期清扫、洒水。 综上，本项目无组织废气控制措施符合《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》中无组织排放控制要求执行，措施合理可行。 本项目1台75t/h亚临界循环流化床蒸汽锅炉岛选取炉内脱硫（烟气循环流化床脱硫）+低氮燃烧+SNCR脱硝+半干法脱硫+布袋除尘器烟气治理技术，同时符合《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》、《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）等相关要求。 3水环境影响分析及污染防治措施 本项目采用地埋式一体化污水处理设施，生活污水经处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中B级标准。 ## 4噪声环境影响分析及污染防治措施 ## 本项目噪声源主要为生产设备，项目运营期主要噪声防治措施如下： ## （1）在设备选型购买过程尽可能地选择低噪声设备或符合国家噪声标准设备，从源头上控制噪声。 ## （2）对于大噪声设备采取减振基础、消声器、隔声罩、软连接等安装措施。 ## （3）将噪声源较大的工序分别集中布置，在不同空间采取相应的建筑降噪措施。靠外墙处设置辅房和走道，阻隔和消减噪声。并选用高效吸音的装饰材料，有效减低噪声。 ## （4）对于汽车噪声则采用禁鸣，减速等措施加强管理。 ## （5）项目区四周植树绿化，可一定程度降低噪声影响。 ## 采取以上措施后，再经距离衰减，厂界噪声可满足标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 ## 5固体废物影响分析及污染防治措施 本项目固废主要为炉渣、废离子交换树脂、废机油、除尘灰、废滤袋、收集粉尘、污泥、生活垃圾。 其中炉渣收集后出售给建材厂综合利用；废离子交换树脂由厂家定期更换并回收处理；废机油委托有资质单位处置；除尘灰与炉渣一起出售给建材厂综合利用；废滤袋由厂家定期更换并回收处理；收集粉尘返回炉前仓作为燃料回用；沉淀污泥运至一般工业固体废物处置场处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处置。 本项目新建1座危废暂存间，位于材料检修库，危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定，危险废物存放期间，使用完好无损容器盛装；用于存放装置危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；采用耐磨、耐酸水泥+高密度聚乙烯+环氧地坪漆进行防渗处理，防渗层为至少2mm高密度聚乙烯，防渗系数≤10-10cm/s。储存间周围设置围堰，防止废液溢流。 ## 6土壤环境防治措施及其可行性分析 本项目应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行建设，防渗、防漏、防雨淋、防晒等，另外，生产车间等设施也应按本评价提出的要求做好分区防渗措施，避免有毒物质渗入土壤；做好厂区绿化，以种植具有较强吸附能力的植被为主。 采取以上措施后，本项目对土壤环境的影响可以接受，措施可行。 7环境风险分析及污染防治措施 ### 大气环境风险防范措施：在生产装置（设施）在设计、运行中应严格按照相关的法规、规范进行设计、施工，以确保安全生产。生产过程防泄漏、防火、防爆措施：锅炉房、脱硫脱硝装置区等设置可燃和有毒气体检测仪进行检测，并引入操作室，设现场声光报警和操作室声光报警；采用成熟的工艺技术，加强操作管理，有效防止火灾、爆炸事故的发生；涉及易燃物质的设备和管道做好防雷防静电措施；制定严格操作规程和管理制度，坚持持证上岗，避免人为事故导致风险事故发生；脱硫脱硝区、锅炉房等加强通风，防止易燃、易爆物质达到爆炸极限发生爆炸；消防器材按安全规定放置。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放。定期更换泡沫消防站的泡沫液。 ### 地下水及地表水风险防范措施：本项目事故情况下产生的废水中污染物主要为pH、COD、氨氮、SS、石油类等，由于项目所在区域岩层渗透性较强，因此在事故状态地下水较易受污染，因此为防止地下水污染事故，拟建项目针对危废暂存间采取重点防渗措施，防渗效果等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。针对污水管道、事故水导排系统锅炉房、除尘设施区等区域采取一般防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm。 项目日常运营过程，要定期对防渗措施进行检查和维护，确保防渗层的防渗效果，一旦发现防渗层有开裂、腐蚀等问题，应及时修补，避免事故状态下对厂区地下水造成污染。 经采取上述措施后，事故状态下产生的废水对区域地下水周围环境的影响较小。 ### 8其他措施及管理要求 危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，内部设置危险废物标志，须有耐腐蚀的硬化地面，由专人管理，若发现贮存装置存在问题的，立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施；各类危险废物分类登记存放，禁止混放。 加强对设备的维修管理，严格按规范操作；在厂区进出口、危险废物暂存间、锅炉房等关键部位均设置视频监控设施，作为厂区日常监管手段；设置专职的环保管理机构，配备专职环保管理人员，加强日常培训；厂内制定应急预案并定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。 |